Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Солонешенский Центр детского творчества»

659690, Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Красноармейская, д. 17  тел. 8(38594) 22-1-86.

04 мая  2018 года

ОТЧЕТ

- по  устранению нарушений требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации  (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), выявленных прокуратурой Солонешенского района Алтайского края  в зданиях МБУДО «Солонешенский ЦДТ» филиал Солонешенская ДЮСШ

- ( Представление № 02-40-18 от 05.04.2018.)

Представление об устранении нарушений действующего законодательства рассмотрено  с участием сотрудника прокуратуры Крутько В.А. на общем собрании трудового коллектива МБУДО «Солонешенский ЦДТ» 09 апреля 2018 года.

Заведующий филиалом Солонешенская ДЮСШ Злетов А.Т. привлечен к дисциплинарной ответственности (Приказ  от 09.04.2018  № 21)

| № пред- писа- ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены |  | Ответственный за выполнение нарушения |  | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарушения требований пожарной безопасности по зданию ДЮСШ, расположенного по улице Партизанская, 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | План эвакуации не соответствует установленным требованиям |  | п.7. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | Директор | Сделан новый план эвакуации людей, который соответствует установленным правилам, утвержден директором 16.04.2018 |
| 2. | В помещение щитовой отсутствует плафон на электросветильнике, предусмотренный конструкцией; |  | пп. а, в, е п.42 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | Зав филиала ДЮСШ , электрик | На электросветильник установлен плафон, предусмотренный конструкцией 16.04.2018 |
| 3. | Чайник, находящийся в указанном помещении, на момент поверки эксплуатировался с нарушением изоляции |  | пп. а ,в,е п.42 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | Зав филиала ДЮСШ, электрик | Для включения чайника исправлена изоляция электропроводки |
| 4. | В щитовой находился телевизор, включенный в электрическую сеть |  | П.п. а, в, е п.42 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | Зав филиала ДЮСШ | Телевизор выключается из электросети |
| 5. | В зале «бокса» на электросветильниках предусмотренных конструкцией отсутствовали плафоны |  | п.42 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | Зав филиала ДЮСШ, электрик | На все электросветильники установлены плафоны 16.04.2018 |
| 6. | В кабинете заведующего спортотделом отсутствовала крышка на распределительной коробке, от которой идет электрический провод, проложенный по горючим материалам |  | Пп. б п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | Зав филиала ДЮСШ, электрик | На распределительную коробку установлена крышка, электрический провод изолирован в кабель канал 16.04.2018 |
| 7. | Отсутствует огнезащитная обработка (пропитка) чердачного помещения крыши здания |  | п. 21 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | директор | Отправлено ходатайство в г. Бийск ООО «Современные технологии» о коммерческом предложении по огнезащитной обработке чердачного помещения 12.04.2018 Написано ходатайство на председателя комитета по образованию Шередеко Н.Ф. о выделении финансовых средств |
| 8. | Отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты |  | п.64 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | директор | Разработана и утверждена 06.04.2018 г. Вывешена для обозрения |
| 9. | Отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической документации заводов-изготовителей, и срокам выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией ) |  | П.63 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | директор | Годовой план-график составлен ООО «Сибирь мониторинг» |
| 10. | В здании с массовым пребыванием людей отсутствует второй эвакуационный выход |  | п. 25 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | Зав. филиалом | Изготовление второго эвакуационного выхода запланирован на июнь 2018 г. |
| 11. | В помещении кочегарки на огнетушители отсутствует заводская пломба |  | п.475 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  | Зав. филиалом | Приобретен новый огнетушитель |